附件四：

UPS配置要求

- 一、技术参数要求

（一）200KVA  UPS系统集成

- 1、UPS主机机框

- 1.1电压范围138V-485V；

- 1.2功率因素≥0.99；

- 1.3电池电压±180-±280V（默认±240V）；

- 1.4THDV≤1%（线性负载）；

- 1.5整机系统效率≥96%；

- 1.6过载能力：105%以下负载长期运行，110%负载维持60min，125%负载维持10min，150%负载维持1min；

- 1.7具备无转换时间的维修旁路开关；

- 1.8告警功能：输入异常、电池低压、过载、故障等；

- 1.9保护功能：输出短路保护、输出过压欠压保护、过载保护、过温保护、电池欠压保护等；

- 1.10噪音：≤70dB；

- 1.11工作温度0-40℃；

- 1.12重量：≤500kg。

- 2、UPS模块：50KVA 。

- 3、蓄电池：额定电压12V，额定容量：150Ah/200Ah，Pb-PbO2 体系可充电蓄电池；Pb-Ca-Sn合金板栅；10hR(15A,10.8V),25℃完全充电状态：≤4mΩ。

- 4、电池架：40节，根据电池尺寸配置。

- （二）10KVA  UPS系统集成

- 1、UPS主机

- 1.1电压范围110V-300V；

- 1.2功率因素≥0.99（满载）；

- 1.3电池电压192V；

- 1.4THDV≤3%（线性负载）；

- 1.5整机系统效率≥93%；

- 1.6过载能力：105%以下负载长期运行，106%-110%负载维持10min，110%-130%负载维持1min，大于130%负载维持3秒；

- 1.7告警功能：输入异常、电池低压、过载、故障等；

- 1.8保护功能：输出短路保护、输出过压欠压保护、过载保护、过温保护、电池欠压保护等；

- 1.9噪音：≤60dB；

- 1.10工作温度0-40℃；

- 1.11重量：≤50kg。

- 2、蓄电池：额定电压12V ，额定容量：100Ah，Pb-PbO2 体系可充电蓄电池；Pb-Ca-Sn合金板栅；10hR(10A, 10.8V) 25℃完全充电状态:≤6mΩ。

- 3、电池架：16节，根据电池尺寸配置。

- 二、其他要求

- 1、规格200KVA 的UPS系统后备延时供电时间为1h，规格10KVA的UPS系统后备延时供电时间为2h。

- 2、该项目中规格200KVA 的UPS系统数量1套，规格10KVA的UPS系统数量为5套，投标人需报每套UPS产品的单价。

- 3、送货、安装、移机以及相关辅材均由投标人负责，安装完毕交付后使用年限必须达到标准，并且负责货物的维修服务。

- 4、投标人在接到报修通知后2h内响应，24h内到达现场，48h内完成维修或更换。

- 5、两个规格UPS系统的主机均提供一年质保服务；200KVA 的UPS系统的蓄电池提供五年质保服务、UPS模块提供一年质保服务；10KVA的UPS系统的蓄电池提供一年质保服务、电池架提供五年质保服务。

- 6、质量标准：执行国家、省、市及行业等现行标准及验收规范。

- 三、资质要求

- 1、投标人具有独立承担民事责任的能力和履行合同能力。

- 2、投标人参加本次比选活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录。

- 3、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、投标人提供营业执照等相关资质文件，并加盖公章；提供泰尔认证证书和泰尔检验报告。

- 四、预算金额

- 200KVA 的UPS系统预算约51万元，10KVA 的UPS系统预算约25万元。