附件：

成都市血液中心2024年UPS电源维护服务采购项目

- 一、项目内容：成都市血液中心2024年UPS电源维护采购项目

二、设备清单

| - 设备名称 | - 型号 | - 数量 - （台） | - 总功率 - （KVA） | - 每KVA单价限价 - （元/KVA） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - UPS电源 | - C10KS、CR6KS、UPS5000-E-125K-FM、HP1103H、SD10KNTL等 | - 49 | - 545 | - 55 |

注：数量及总功率数以实际维护情况为准。

三、技术要求

(一) 服务内容

- 检查电源系统交流输入、输出的配线方式是否正常；

- 检测电力状况，如电压、频率、零地电压、线径、接触是否良好；

- 检测直流逆变状态下的输出电压、频率；

- 检测交流状态下的输出电压、频率、充电电压、零地电压；

- 检查交流供电与直流供电的切换是否正常；

- 检查蓄电池后备供电时间是否充裕；

- 检查蓄电池单体运行参数是否正常；

- 检查各接点处接触是否良好；

- 检查UPS主机通讯是否正常、接入通讯接口是否能自动识别UPS；

- 检查通讯协议为最新版本，和动环监控系统兼容融合；

- 整机清洁除尘。

(二) 服务要求

- 1.维护频次：1次/年。

- 2.维护完成后，提供UPS电源维护报告，报告应规范并详细反应UPS电源各项基本参数，对设备使用进行分析、评估、建议，有服务工程师签字并加盖公章。

- 3.合同期间提供不限次数上门检修服务，具体步骤包括：根据设备故障情况给出基本判断，进行维修调试，对不涉及更换常规配件的故障进行维修，如修好后又出现相同故障应及时上门处理，直至故障消除，费用包含在本次报价内。

- 4.提供UPS电源拆装、调试服务，所需费用包含在报价内。

- 5.服务响应：提供365天*24小时（包括星期六、星期日及所有节假日）维修专线电话服务，接到维修通知后24小时内做出响应，2个工作日内上门现场排除故障。

三、商务要求

- 服务期限：合同签订之日起三年，合同一年一签。

- 服务地点：采购人指定地点，包括成都市区及郊县献血屋。

- 报价要求：按设备清单中每KVA单价进行报价，不超过限价。根据实际巡检维护总的装机容量（总功率）结算，总功率*每KVA单价即为总费用，不超过3万元。维护服务完成后，供应商提供科室签字确认的《UPS电源巡检维护表》，据实结算。

- 付款方式：维护服务结束，提供UPS电源维护报告经采购人验收合格后，且收到供应商提交的付款所需的相关资料及符合采购人要求的发票后15日内，采购人向供应商一次性支付维修费用。