- 2027年成都市血液中心配电房

- 及城区献血屋电力值守维护服务工作内容

一、项目概况

1）本部电力设施：涵盖高压进线、变压器、高低压配电柜、发电机、电缆、UPS电源45台、楼层配电箱、照明开关插座等常规用电设备（专业医疗设备除外），含配电房防小动物设施。

2）外部点位：现有26个区县献血屋/采血点，服务期新增点位免费纳入运维，不增加服务费。

3）人员配置：运维人员≤60岁，持具有省级电力监管部门核发的电工进网作业许可证（高压类）。白班在岗不少于3人、夜班不少于2人，统一配备绝缘工装与防护工具。

二、核心服务内容

1.配电房日常巡检

1）按月巡检，提前2周报计划，变更需提前2天书面报备；全覆盖本部及所有采血点电路设备，同步清洁除尘、排查安全隐患。

2）建立设备运行台账，完整留存巡检记录、

3）检查配电房通风、挡鼠板、消防器材，保障设备操作通道畅通。

2.UPS电源维保

对约45台UPS电源定期检测电压、蓄电池、交直流切换、通讯联动功能，整机除尘调试；按照甲方提出的要求及频次开展维保，每次维保出具盖章报告，评估设备运行状态。

3.电路维修改造

负责本部及各采血点灯具、线路、配电箱故障维修、规整布线；维修主材甲方提供，乙方免费上门检修、拆装调试。同一故障维修后2周内不得复发。

4.24小时应急保电抢修

1）全年365天值守，报修30分钟响应，常规故障2个工作日上门处理。

2）用电高峰、汛期、重大活动提供≥200kw应急发电车保障供电；编制停电、短路、漏电应急预案，定期演练。

5.安全生产管理

严格遵守高压作业规范，持证上岗；配齐绝缘检测工具并登记管理；遵守院区进出管理制度，杜绝脱岗、违章操作，防范触电、火灾事故。

6.台账、考核与配合工作

1）每月提交运维报告，归档巡检、维修、维保全部记录资料。

配合甲方月度考核，按要求整改扣分问题；接受电力、卫健、消防各类检查。

2）严守保密规定，不得泄露配电图纸、设备数据等内部信息，严禁转包项目。

7.工具物资要求

乙方自备全部检修仪器、绝缘工具、应急发电车、办公台账设备及防护耗材，相关费用全部包含在服务费内。